国家电网电力知识竞赛试题及答案（判断题）

1、在中性点直接接地系统中，零序电流互感器一般接在中性点的接地线上。

答案：√

2、电流互感器的一次匝数很多，二次匝数很少。

答案：×

3、电流互感器二次应接地。

答案：√

4、电流互感器的一次电流由二次回路的阻抗决定。

答案：×

5、电压互感器可以隔离高压，保证了测量人员和仪表及保护装置的安全。

答案：√

6、电压互感器的互感比是指互感器一、二次额定电压之比。

答案：√

7、电压互感器一次绕组导线很细，匝数很多，二次匝数很少，经常处于空载的工作状态。

答案：√

8、新安装或√及×类检修后投运的隔离开关应增加巡视次数，巡视项目按照全面巡视执行。

答案：√

9、增加电网无功负荷，使用容性无功功率来补偿感性无功功率。

答案：×

10、在系统变压器中，无功功率损耗较有功功率损耗小很多。

答案：×

11、系统中变压器和线路电阻中产生的损耗称可变损耗，它与负荷大小成正比。

答案：×

12、高温天气时，应增加组合电器巡视次数，监视设备温度，检查引线接头有无过热现象，设备有无异常声音。

答案：√

13、大修后的变压器投入运行前，应在额定电压下做空载全电压冲击合闸试验。第一次送电运行10min，停电10min后再继续第二次冲击合闸，以后每次间隔10min。1000kV变压器第一次冲击合闸后的带电运行时间不少于30min。

答案：×

14、事故处理过程中对设备的检查要认真、仔细，正确判断故障的范围及性质，汇报术语准确并简明扼要，所有电话联系均应录音。

答案：√

15、发生事故时，如果不能与值班调度员取得联系，则应按调度规程和现场事故处理规程中有关规定处理。

答案：√

16、当确认电网频率、电压等参数达到自动装置整定动作值而断路器未动作时，现场运行人员应严格按照调度指令进行操作。

答案：×

17、操作现场运行人员不得自行将直接威胁人身或设备安全的设备停电，必须等待调度指令。

答案：×

18、对于事故紧急处理中的操作，为尽快隔离故障可不考虑系统解列或非同期并列。

答案：×

19、变电站恢复送电和调整运行方式时无需考虑不同电源系统的操作顺序。

答案：×

20、在将断路器合入有永久性故障时，跳闸回路中的跳跃闭锁继电器不起作用。

答案：×

21、三绕组变压器低压侧的过流保护动作后，不光跳开本侧断路器还跳开中压侧断路器。

答案：×

22、当系统发生事故时，变压器严禁过负荷运行。

答案：×

23、户内隔离开关的泄漏比距比户外隔离开关的泄漏比距大。

答案：×

24、限位开关及连锁开关故障不会造成隔离开关拒动。

答案：×

25、隔离开关传动机构问题严重或有先天性缺陷时应更换。

答案：√

26、导电回路接触不良，正常运行时发热。其主要原因是隔离开关触头弹簧失效，使接触面接触不良。

答案：√

27、带电更换加热器时防止引起触电，更换前应拉开加热器电源或退下加热器电源熔丝，用万用变测量确认无电。

答案：√

28、在系统运行方式和倒闸操作中，应用带断口电容的断路器投切带有电磁式电压互感器的空母线。

答案：×

29、电容器外置熔断器由连接端子、熔体、尾线及灭弧管等组成，是熔断器的关键部分，灭弧管作为产气帮助灭弧用。

答案：√

30、充电模块过温保护后可以减轻负载或降低环境温度解决。

答案：√

31、模块插头与屏柜插座接触不良会造成充电模块无输出。

答案：√

32、220V直流系统两极对地电压绝对值差超过30V或绝缘降低到20kΩ以下，110V直流系统两极对地电压绝对值差超过10V或绝缘降低到5kΩ以下，应视为直流系统接地。

答案：×

33、凡涉及继电保护及自动装置的直流电源回路在拉路前应征得保护专业人员同意，停用相应保护装置并做好安全措施后执行。

答案：×

34、拉路查找应遵循“先次要后重要，先户内后户外”的原则进行，一般按照事故照明、辅助设施、信号回路、保护及控制回路、整流装置和蓄电池回路，对于PT并列装置等重要工作电源严禁拉路。

答案：×

35、设备定级是指对班组管辖范围内运行设备的技术状态和技术资料完整程度定期做出相应的评价，通过这种评价来了解和掌握设备的总体状况及其变化。

答案：√

36、只有在同一停电系统的所有工作票都已终结，并得到值班调控人员或运维负责人的许可指令后，方可合闸送电。

答案：√

37、在同一电气连接部分用同一张工作票依次在几个工作地点转移工作时，全部安全措施由运维人员在开工前一次做完，不需再办理转移手续。

答案：√

38、工作票有破损不能继续使用时，应补填新的工作票。补填的工作票不需再次履行签发许可手续。

答案：×

39、第二种工作票和带电作业工作票应在工作前一天预先交给工作许可人。

答案：×

40、在同一变电站内，依次进行的同一类型的带电作业可以使用一张带电作业工作票。

答案：√

41、全站停电可不使用工作票。

答案：×

42、一台变压器停电检修，其断路器（开关）也配合检修，且同时停、送电，可使用同一张工作票。

答案：√

43、保护设备投运前应检查对应的智能终端、保护测控等装置的检修压板投退状态。

答案：√

44、迎峰度夏（冬）、大负荷、新设备投运、检修结束送电期间要增加红外检测频次。

答案：√

45、一体化监控系统操作界面及维护界面应设置权限和密码，由专人管理，严禁擅自改动系统设置。

答案：√

46、定期依据离线、带电检测数据对在线监测系统数据的准确性和重复性进行比对分析，发现问题，及时上报处理。

答案：√

47、合闸空载线路过电压是选择超高压系统绝缘水平的决定性因素。

答案：√

48、中性点不接地系统电弧接地过电压最根本的防护方法就是不让间隙性电弧出现，可以通过改变中性点接地方式来实现。

答案：√

49、在变压器任一侧装设参数匹配的金属氧化物避雷器可以有效地限制切除空载变压器引起的过电压。

答案：√

50、设备状态评价应实行动态管理，每年至少一次。

答案：√

51、电力电缆全面巡视项目包括：消防设施应齐全完好；在线监测装置应保持良好状态；电缆支架无缺件、锈蚀、破损现象，接地应良好；电缆穿过竖井、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处用防火堵料密实封堵；防火槽盒、防火涂料、防火阻燃带、防火泥无脱落现象，防火墙标识完好、清晰；原存在的设备缺陷是否有发展；电缆及通道标识牌、标桩完好、无缺失，标识信息清晰、正确；其它附属设施无破损。

答案：√

52、电流互感器的二次开路不会对设备产生不良影响。

答案：×

53、电流互感器二次回路上工作时，禁止采用熔丝或导线缠绕方式短接二次回路。

答案：√

54、隔离开关熄灯巡视时重点检查隔离开关触头、引线、接头、线夹有无发热，绝缘子表面有无放电现象。

答案：√

55、当系统频率降低时，应增加系统中的有功功率。

答案：√

56、电抗器送电前必须试验合格，各项检查项目合格，各项指标满足要求，并经验收合格，方可投运。

答案：√

57、正常情况下电容器的投入、切除由调控中心√VC系统自动控制,或由应运维人员根据调度颁发的电压曲线自行操作。

答案：×

58、双母线带专用旁路代路时，若旁路开关与被代出线开关运行不在同一条母线，当母联开关偷跳时，会将两条母线合环。

答案：√

59、旁路母线充电后，检查表计或开关未跳闸，即可判断旁路母线充电正常。

答案：×

60、串联在线路上的补偿电容器是为了补偿无功。

答案：×

61、运行中的电压互感器溢油时，应立即停止运行。

答案：√

62、当电压互感器内部故障时，严禁采用取下电压互感器高压熔丝或近控拉开高压隔离开关方式隔离故障电压互感器。

答案：√

63、自耦变压器的大量使用，会使系统的单相短路电流大为增加，有时甚至超过三相短路电流。

答案：√

64、TPY铁芯的特点是无气隙，容易饱和，剩磁较小，有效磁通大。

答案：×

65、差动纵联保护是利用通道将本侧电流的波形或代表电流相位的信号传送到对侧，每侧保护根据对两侧电流幅值和相位的比较结果区分是区内还是区外故障。

答案：√

66、干式电抗器包封冒烟、起火时如保护动作未跳开断路器，应立即自行将干式电抗器停运。

答案：√

67、户内电抗器着火时，应堵死通风口，防止扩大燃烧，火苗熄灭前严禁人员进入。人员进入前，应充分通风，必要时戴好防毒面具。

答案：√

68、当出现隔离开关合不到位或三相不同期时，应拉开重合，反复合几次，操作时应符合要求，用力尽量大。

答案：×

69、隔离开关应定期检查定位螺钉和辅助开关等元件，发现异常进行调整，对有变形的连杆，应查明原因及时消除。

答案：√

70、不得靠近二次电压明显降低异常的互感器。

答案：√

71、互感器熔丝更换后再次发生熔断，则再次更换。

答案：×

72、并联电容器一般都带有串联电抗器，由于电抗器电压和电容器电压相位相同，在母线电压一定的情况下，会造成电容器相间电压增大，因此在电容器选型订货时，必须按照串联电抗率选择合适额定电压的电容器。

答案：×

73、电容器外置熔断器管体系用来装设熔丝，并起绝缘隔离与防护用，金属管帽作为防爆与安装连接用，在小电流规格还起到与熔体对接导电的作用。

答案：√

74、班组技术管理制度的制定分为两个层次：一是由上级管理部门制定，二是班组层面制定。

答案：√

75、一个电气连接部分是指：电气装置中，可以用断路器（开关）同其他电气装置分开的部分。

答案：×

76、第一种工作票所列工作地点超过两个，或有两个及以上不同的工作单位（班组）在一起工作时，可采用总工作票和分工作票。

答案：√

77、总工作票应在分工作票许可后才可许可；总工作票应在所有分工作票终结后才可终结。

答案：×

78、新建和扩建输变电设备应依据最新版污区分布图进行外绝缘配置,轻度污区的外绝缘配置宜采用硅橡胶类防污闪产品。

答案：×

79、相间距离保护的测量组件一般采用0°接线方式。

答案：√

80、当电力系统频率变化时，电力系统消耗的总有功功率也将随着改变。总有功功率P随着频率f而变化的特性称为负荷的静态频率特性。

答案：√

81、微机故障录波装置，在故障后记录期间，如果有其他触发情况，一方面原有故障后的记录还在进行，新的触发后的数据也同样被记录下来。

答案：√

82、35kV及以上电缆进线段，在电缆与架空线的连接处应设氧化锌避雷器，其接地端应与电缆的金属外皮连接。

答案：√

83、避雷器应尽量靠近变压器装设，并尽量减小连接线的长度，以减少雷电流在连接线电感上的电压降，使变压器绕组与避雷器之间不致产生很大的电位差。

答案：√

84、叠加原理是非线性电路的一个重要定理。

答案：×

85、铁芯内部环流称为涡流，涡流所消耗的电功率，称为涡流损耗。

答案：√

86、电压互感器二次负载变化时，电压基本维持不变，相当于一个电压源。

答案：√

87、220kV电压互感器二次侧一相熔断器上都有一个并联电容器。

答案：√

88、石英砂熔断器可以限制短路电流。

答案：√

89、检修后或长期停用的母线，投运前须用带保护的断路器对母线充电。

答案：√

90、对老型号非全密封结构互感器，应进行更换或加装金属膨胀器。

答案：√

91、互感器油绝缘不良时，可根据情况采用换油或进行油净化处理。

答案：√

92、对于氢气单项超标可能与金属膨胀器除氢处理或油箱涤化工艺不当有关，如果试验数据稳定，则不一定是故障反映。

答案：×

93、电容器外置熔断器通常由管体、熔丝等两部分组成。

答案：×

94、供电可靠性反映了供词按的持续性，是供电质量的另外一个指标。

答案：√

95、待工作票上的临时遮栏已拆除，标示牌已取下，已恢复常设遮栏，未拆除的接地线、未拉开的接地刀闸（装置）等设备运行方式已汇报调控人员，工作方告终结。

答案：×

96、运维人员实施不需高压设备停电或做安全措施的变电运维一体化业务项目时，可不使用工作票，但应以书面形式记录相应的操作和工作等内容。

答案：√

97、事故紧急抢修应填用工作票，或事故紧急抢修单。

答案：√

98、设备启动过程中发现缺陷，可用事故抢修单进行处理。

答案：×

99、保护装置、合并单元、智能终端等智能电子设备检修维护时，应做好光口的安全防护，防止损伤。

答案：×

100、监控系统检修维护时，运行维护人员可以修改和删除自动化系统中的实时告警事件、历史事件、报表等设备运行的重要信息记录。

答案：×

101、智能变电站验收时应提前介入工程安装调试工作，结合集成联调和现场安装调试，组织运行人员技术培训，掌握运行管理要求及故障时信息调取方法，做好各项投运前生产准备工作。

答案：√

102、自耦变压器一般除有高、中压自耦绕组外，还带有三角形接线的低压绕组，以减小零序电抗和改善波形。

答案：√

103、变压器中性点加装避雷器的选择方法是灭弧电压高于单相接地时中性点电位升高，残压低于中性点冲击耐压值。

答案：√

104、220kV及以下电压等级宜采用保护测控一体化设备。

答案：×

105、智能变电站继电保护装置除检修和保护跳闸出口采用硬压板外其余均采用软压板。

答案：×

106、双套保护中每套完整、独立的保护装置应能处理可能发生的所有类型的故障。两套保护之间允许有部分的电气联系。

答案：×

107、GOOSE中文描述是面向通用对象的变电站事件。

答案：√

108、在RC串联电路中发生的谐振叫作串联谐振。

答案：√

109、开展变电站专业巡视是地市公司变电检修班的职责。

答案：√

110、无单独巡视设备资格的人员到变电站参观检查，应在运维人员的陪同下方可进入设备场区。

答案：√

111、变电站的设备巡视检查，分为例行巡视、全面巡视、专业巡视、熄灯巡视。

答案：×

112、“2+N”值班模式中，“2”为2名24小时值班人员，主要负责值班期间的应急工作，采用轮换值班方式。“N”为正常白班人员，负责巡视、操作和维护工作。

答案：×

113、设备缺陷是通过设备巡视检查、各种检修、试验和维护发现的。

答案：√

114、在线监测设备不同于主设备，单独确定巡视周期进行巡视、检查。

答案：×

115、冷却装置的切换分为交流电源切换和冷却器工作状态切换。

答案：√

116、消防器材和设施应建立台账，并有管理制度。

答案：√

117、各变电站应制定变电站消防器材布置图，标明检查时间、数量和消防器材类型，消防器材按消防布置图布置。

答案：×

118、给运行中变压器补油时，应先申请调度将重瓦斯保护改投信号后再许可工作。

答案：√

119、软母线或引流线有断股，截面损失达25％以上或不满足母线短路通流要求时,应立即汇报值班调控人员申请停运，停运前应远离设备。

答案：√

120、空心电抗器内部有鸟窝或异物,在保证安全距离的情况下，可采用不停电方法用绝缘棒将异物挑离。

答案：√

121、电抗器正常运行时，响声均匀，但比平时增大，结合电压表计的指示检查是否电网电压较高，发生单相过电压或产生谐振过电压等，汇报调控人员并联系检修人员进一步检查。

答案：√

122、电抗器存在较为严重的缺陷（如局部过热等）或者绝缘有弱点时，不宜在大于额定电流的情况下运行时间过长。

答案：×

123、运行中膨胀器异常伸长顶起上盖，应立即申请停用耦合电容器。

答案：√

124、耦合电容器发热异常时，应遵循哪些处理原则？√)加强监视，若耦合电容器本体或引线桩头发红发热或伴有声音异常、则应汇报调控人员，立即停电处理。×)现场确认发热原因，作出分析、判断和处理，必要时联系检修人员。

答案：√

125、耦合电容器瓷套有开裂、破损现象的，应立即汇报调控人员，可暂时继续运行一段时间，但应加强巡视。

答案：×

126、耦合电容器运行时伴有异常振动、放电声或有异常声响与正常运行时对比有明显增大时应检查耦合电容器高压瓷套表面是否爬电，瓷套是否破裂。

答案：√

127、更换新油泵，调换潜油泵密封件，潜油泵进出口法兰螺栓要从顺时针位置依次紧固。

答案：×

128、电压互感器新安装或内外部接线有变动时宜进行核相。

答案：×

129、有载分接开关在极限位置时，其机械闭锁与极限开关的联锁动作应正确。

答案：√

130、变压器油封杯内的油位不应浸没挡气圈，避免大气经过油后进入硅胶罐。

答案：×

131、母线电压互感器合并单元异常或故障时，按母线电压互感器异常或故障处理。

答案：√

132、无人值守变电站站内应配备充足的防汛设备和防汛物资，包括潜水泵、塑料布、塑料管、沙袋、铁锹等。

答案：√

133、每季应检查变电站防小动物措施落实情况，发现问题及时处理并做好记录。

答案：×

134、当电力电缆设备处于严重状态时，其仍能继续运行但应加强监视。

答案：×

135、雷电时，测量线路绝缘应带绝缘手套。

答案：×

136、在带电的电流互感器二次回路上工作时，应将回路的永久接地点断开。

答案：×

137、两组蓄电池的变电站，事故照明分别来自两段直流母线时，交流失电事故照明运行时，应尽量使两蓄电池组电压趋于平衡。

答案：√

138、试验备用充电机时，本着备用充电机先投，工作充电机后退的原则进行。

答案：×

139、变压器冷却装置投切原则设定为运行冷却器故障，辅助冷却器投入。

答案：×

140、若经过一次全核对性放充电，蓄电池组容量均达不到其额定容量的80℅以上，则应安排更换。

答案：×

141、事故照明一般采用直流供电。

答案：√

142、变电站内蓄电池组的单个蓄电池电压测量每季度一次。

答案：×

143、强迫油循环风冷变压器冷却装置均设两路交流电源，需要定期检查自动投切回路是否正常。

答案：√

144、变压器送电前，应检查调整充电侧母线电压及变压器分接头位置，保证送电后各侧电压不超过规定值。

答案：√

145、并联电容器的断路器操作前，本路的√VC或VQC自动投切功能不得退出。

答案：×

146、母线严重发热，热点温度大于等于140℃或相对温差δ大于等于95%时，应立即停运。

答案：×

147、发现运行中耦合电容器渗漏油，汇报调控人员，加强监视，必要时停电处理。

答案：×

148、密封面不清洁（如焊渣、漆瘤或其他杂物）或凹凸不平，密封垫圈与其接触不良，会导致密封件渗漏油。

答案：√

149、非钻透平板发生钻透现象会导致密封件渗漏油。

答案：√

150、任何一种电气设备，无论密封结构如何优良，也不能达到绝对不漏气，只是程度大小的差别。

答案：√

151、220kV及以上变电站和地下110kV变电站的备用站用变电源不能由该站作为单一电源的区域供电。

答案：×

152、全电缆线路应采用重合闸，对于含电缆的混合线路应采取相应措施，防止变压器连续遭受短路冲击。

答案：×

153、智能变电站GOOSE断链、SV通道异常报警，可能造成保护不正确动作的，应定性为严重缺陷。

答案：×

154、智能控制柜内温控装置故障，不影响保护装置正常运行的，应定性为严重缺陷。

答案：×

155、跳合闸信息、断路器位置信息不可以通过GOOSE传递。

答案：×

156、对于复杂的接线方式，识读原理接线图的关键是看清回路，而看清回路必须找准控制元件。

答案：×

157、当超过停止建压压力0.2MP√还未停下时，说明自动启动停止建压回路或继电器有故障，应手动断开电动机电源，停止建压，并及时查找原因并处理。

答案：×

158、新安装的阀控密封蓄电池组，不用进行全核对性放电试验。

答案：×

159、通过核对性放电，可以发现蓄电池容量缺陷。

答案：√

160、PSF-631型高频收发信机通道的试验，正常情况下，远方启动对侧发信时间是5s。

答案：×

161、双星形接线电容器组检修时，其中性点不应接地。

答案：×

162、并联电抗器停电操作前，应退出其√VC或VQC自动投切功能。

答案：√

163、当电容器1根及以上外熔断器熔断时,应紧急申请停运。

答案：×

164、新设备的充电必须由带保护的断路器进行。

答案：√

165、运行设备检修后可能引起相序变化时，在并列或合环后应进行定相或核相。

答案：×

166、新设备有出厂试验报告即可运行。

答案：×

167、新设备投运时，充电断路器保护应全部投入。

答案：√

168、新设备投运时，充电断路器重合闸装置应投入运行。

答案：×

169、用母联断路器向母线充电时，母联断路器的充电保护应退出。

答案：×

170、给母线充电时，可采用隔离小系统，用独立的线路对母线进行充电。

答案：√

171、给母线充电时，有条件应采用零起升压对母线充电。

答案：√

172、交接后的新设备应调整至冷备用状态，所有保护自动化装置在停用状态。

答案：√

173、变压器铁心接地引出线的规格和与油箱间的绝缘应满足设计的要求，接地引出线可靠接地。

答案：√

174、新设备投入运行后，运行人员应加强监护，发现问题及时记录、汇报、处理、消缺。

答案：√

175、母线平置时，螺栓应由上往下穿，螺母应在下方，其余情况下，螺母应置于维护侧。

答案：×

176、电容套管引线连接必须采用硬连接。

答案：×

177、互感器的设备线夹应有排水孔，防止水结冰膨胀造成线夹爆裂。

答案：√

178、电流互感器投运前，金属膨胀器固定装置应安装牢固。

答案：×

179、中性点不接地系统的绝缘子外绝缘配置至少应比中性点接地系统配置高二级，直至达到e级污秽等级的配置要求。

答案：×

180、穿墙套管固定在钢板上时，套管周围应制作成闭合磁路。

答案：×

181、当直流断路器与熔断器配合时，应考虑动作特性的不同，直流断路器下一级允许再接熔断器。

答案：×

182、新建、扩建或改造的变电站直流系统的馈出网络应采用环状供电方式，不应采用辐射状供电方式。

答案：×

183、避雷器一次接线压接线夹压接孔向下的应打排水孔。

答案：×

184、避雷器一次接线线夹应使用铜铝过渡线夹。

答案：×

185、避雷器在线监测仪应安装位置一致，高度适中，便于观察，计数值应调至最大值。

答案：×

186、变压器冷却器的逆止阀安装方向应正确，装在冷却器下部联管时箭头要指向冷却器，装在上部要指向变压器主体。

答案：×

187、电容式电压互感器必须根据产品成套供应的组件编号进行安装，不得互换。

答案：√

188、110kV及以上电压等级组合电器应加装内置局部放电传感器。

答案：×

189、全封闭组合电器的外壳法兰片间应采用跨接线连接，并应保证良好通路。

答案：√

190、双母线结构的组合电器，同一出线间隔的不同母线隔离开关宜各自设置独立隔室。

答案：×

191、组合电器每一个独立气室宜装设密度继电器。

答案：×

192、合闸弹簧储能完毕后，行程开关应能立即将电动机电源切断；断路器合闸完毕，行程开关应将电动机电源接通。

答案：√

193、液压弹簧机构应根据碟簧不同压缩量，可靠上传报警信号或完成断路器各类操作闭锁。

答案：√

194、站用交流电源系统竣工（预）验收验收要求：交接试验验收要保证所有试验项目齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异。

答案：√

195、单相有载调压变压器组进行分接变换操作时应采用三相同步远方或就地电气操作并有失步保护。

答案：√

196、防误闭锁装置竣工（预）验收标准对五防闭锁功能中电气闭锁回路验收时要求，对电气设备操作电气闭锁回路每个闭锁条件进行逐一实操检验，确保每个“或”条件情况下能可靠动作，且每个“与”条件情况下能可靠闭锁。

答案：√

197、单套配置的合并单元、采集器、智能终端故障时，应退出对应的保护装置，同时应退出母线保护等其他接入故障设备信息的保护装置。

答案：√

198、智能变电站按间隔配置的交换机故障，若保护采用直采直跳方式必须停用相应保护装置。

答案：×

199、智能变电站和常规变电站相比，可以节省大量电缆。

答案：√

200、GOOSE变位时为实现可靠传输，采用连续多次传送的方式。

答案：√